Descriptif pour cahier des charges

Isolation anti-feu des gaines de ventilation rectangulaires avec des plaques d’isolation Conlit Ductrock EIS 60-90-120

Informations pour l'utilisateur de ce cahier des charges :

- si le texte est en rouge on peut le supprimer afin d'obtenir un texte neutre

- si le texte est en bleu on peut choisir entre une ou plusieurs options.

Description

L'isolation anti-feu des gaines de ventilation rectangulaires est réalisée avec des plaques d'isolation en laine de roche revêtues d'une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre préimprimée Conlit Ductrock EIS 60-90-120.  Le panneau renferme des granulats spécifiques qui, en cas d’incendie, libèrent de l’eau fixée par cristallisation.

Matériau

L'isolation anti-feu des gaines de ventilation rectangulaires est réalisée avec des plaques d'isolation en laine de roche recyclable Conlit Ductrock EIS 60-90-120. La plaque d’isolation Conlit PS EIS 60-90-120 est constituée de laine de roche dont les fibres minérales sont obtenues par la fusion de roches volcaniques qui sont liées avec des résines polymérisées. Le produit ne se dilate pas, ne se rétrécit pas, ne favorise pas la formation de moisissures et ne constitue pas un milieu de culture pour les bactéries. La laine de roche Rockwool est entièrement recyclable et un excellente isolation thermique durable. La laine de roche est incombustible, ne dégage quasiment pas de fumées ou de gaz toxiques, résiste à des températures de plus 1000 °C. et ne provoque pas d'embrasement généralisé. La laine de roche est hydrofuge, non hygroscopique et non capillaire. Chimiquement neutre, ne provoque ni ne favorise pas la corrosion.

Les plaques d'isolation anti-feu en laine de roche Conlit Ductrock EIS 60-90-120 répondent aux performances des matériaux suivantes :

- Le coefficient de conductivité thermique à 10°C est de 0,040 W/m.K (EN 12667)

- Classement au feu : A1 (EN 13501-1)

- Résistance au feu : EI 60 - 90 ou 120 minutes (ho,ve i<->o)S suivant EN 1366-1

- Résistance à la diffusion de vapeur Sd > 200m (EN 13469)

- Dimensions : Longueur x Largeur x épaisseur : 1500 x 1000 x 60mm

Mise en œuvre

L'installation sera réalisée selon les règles de l'art et conformément aux prescriptions du fabricant.