Bestekbeschrijving:  isolatieschaal koude toepassing

TECLIT HANGER

Informatie voor de gebruiker van deze bestektekst:

- is de tekst rood dan kan men dit verwijderen om een neutrale tekst te krijgen

- is de tekst blauw dan kan men een keuze maken uit een of meer verschillende keuzemogelijkheden.

Omschrijving

Thermische leiding drager uit rotswol-isolatie voor koud en koelwater leidingen. De TECLIT HANGER wordt uitgevoerd met rotswol kern en bekleed met een dampscherm van minimaal  10.000 μ / sd > 1.500.

Alle naden van de bekleding worden volstrekt vochtdicht gemaakt, zowel tussen dampschermelementen onderling als tussen deze en de leidingen aan het uiteinde van de isolatie, en dit door middel van een zelfklevende aluminiumband van minstens 50 mm breed. : naden worden dampdicht gemaakt middels een aluminium tape.

TECLIT hanger, wordt gebruikt als ophang systeem,

- MST tot 250°C

- Brandgedrag: Euroclass A2L-s1,d0  (EN 13501-1)

- Densiteit plus 200 kg/m³

- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10 °C bedraagt  0,040 W/m.K  (EN 12667)

- Diameterrange 18 – 219 mm

- Dikte range 25 – 80 mm

- μ > 10.000

- AS kwaliteit

TECLIT LM200, wordt gebruikt om kranen, afsluiters en diameters groter dan 229mm te isoleren

- MST tot 250°C

- Brandgedrag: Euroclass A2L-s1,d0  (EN 13501-1)

- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10 °C bedraagt  0,038 W/m.K  (EN 12667)

- Densiteit 45 kg/m³

- Dikterange 25 – 50 mm, breedte 500 + 1.000 mm

- μ > 10.000 / sd > 1.500

- Verticale vezelstructuur

TECLIT PS200, wordt gebruikt als leiding isolatie

- MST tot 250°C

- Brandgedrag: Euroclass A2L-s1,d0  (EN 13501-1)

- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10 °C bedraagt  0,033 W/m.K  (EN 12667)

- Densiteit 100 kg/m³

- Dikterange 25 t/m 100 mm

- (afhankelijk van diameter)

- Range diameter van 18 t/m 219 mm

- μ > 10.000 / sd > 1.500

- AS kwaliteit

Materiaal

Thermische isolatie leidingdrager voor koud en koelwater leidingen uitgevoerd met recyclebare rotswol TECLIT HANGER

Opgebouwd uit rotswol met een dampdichte afwerk mantel waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen.

Het product heeft geen uitzetting of krimp,

geeft geen aanleiding tot schimmelvorming,

is geen voedingsbodem voor bacteriën,

heeft een densiteit van ca 200Kg/m³.

is volledig recyclebaar,

heeft een constante warmtegeleidingscoëfficiënt gedurende de loop van het project met een minimale duur van 25 jaar, (verminderd niet door veroudering)

is onbrandbaar  en veroorzaakt geen flash-over

veroorzaakt vrijwel geen rook en giftige gassen bij brand,

is waterafstotend,

niet-hygroscopisch

niet-capillair,

chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie

De leidingdrager TECLIT HANGER voldoen aan de volgende materiaalprestaties:

- Densiteit, ca. 200 kg/m³

- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C bedraagt  0,040 W/m.K  (EN ISO 8497)

- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 40 °C bedraagt  0,042 W/m.K  (EN ISO 8497)

- Maximum service temperatuur (MST) 250°C  (EN 14707)

- Brandgedrag: Euroclass A2L-s1,d0  (EN 13501-1)

- Waterabsorptie < 1 kg/m2   (EN 13472)

- Dampdiffusieweerstand Sd > 1500m (EN 13469)

- temperatuur bereik van 0°C tot 250°C

De leiding drager TECLIT HANGER heeft een kern van hoge persing ROCKWOOL en is bekleed met een dampscherm van minimaal  10.000 μ / sd > 1.500. Rond de kern wordt een beugel geplaatst.

Het materiaal is toepasbaar op RVS (Inox).

Uitvoering

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent.